## Macro Metrics
Strategy | Operating Pressure (bar) | SEC (kWh/m3) | LCOW ($/m3) | Recovery (%) | Sh factor | Friction factor | Channel height (mm) | Spacer porosity | Membrane length (m) | Pressure vessels | Inlet velocity (cm/s) | Membrane area (m2) | Savings
topology_module_process | 59.2722 | 2.7597 | 0.56603 | 50 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.82704 | 3.8608 | 416.1837 | 15 | 101351.0682 | 18.5735
topology_process | 59.4258 | 2.7612 | 0.57061 | 50 | 1.9 | 0.1 | 0.7112 | 0.85 | 10 | 257.2643 | 15.3679 | 105162.6544 | 17.9157
topology_module | 64.3713 | 3.0044 | 0.57991 | 50 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.93667 | 6 | 200 | 27.5603 | 75691.0235 | 16.5772
module_process | 61.5769 | 2.9012 | 0.59057 | 50 | 1 | 1 | 0.34353 | 0.95 | 5.308 | 334.5937 | 15 | 105934.6551 | 15.0443
process | 62.0483 | 2.9244 | 0.59604 | 50 | 1 | 1 | 0.7112 | 0.85 | 10 | 263.5736 | 15 | 107741.7332 | 14.2564
module | 69.7956 | 3.3444 | 0.62439 | 50 | 1 | 1 | 0.33153 | 0.95 | 6 | 200 | 25.6134 | 72665.5087 | 10.1791
topology | 77.3519 | 3.6066 | 0.65225 | 50 | 1.9 | 0.1 | 0.7112 | 0.85 | 6 | 200 | 19.768 | 49052.76 | 6.1715
simulation | 82.6288 | 3.8903 | 0.69515 | 50 | 1 | 1 | 0.7112 | 0.85 | 6 | 200 | 19.768 | 49052.76 | 0

## simulation
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 29.0544 | 3167017.2837 | 157.47
1 | 0.2 | 28.9301 | 3078089.0552 | 155.496
2 | 0.3 | 28.806 | 2991442.8609 | 153.5398
3 | 0.4 | 28.6821 | 2907041.6932 | 151.6016
4 | 0.5 | 28.5583 | 2824848.3755 | 149.6818
5 | 0.6 | 28.4348 | 2744811.4423 | 147.7803
6 | 0.7 | 28.3114 | 2666894.5852 | 145.8974
7 | 0.8 | 28.1883 | 2591061.3579 | 144.0333
8 | 0.9 | 28.0654 | 2517262.1661 | 142.188
9 | 1 | 27.9428 | 2445461.428 | 140.3618
10 | 1.1 | 27.8205 | 2375623.456 | 138.555
11 | 1.2 | 27.6986 | 2307700.4917 | 136.7675
12 | 1.3 | 27.5769 | 2241657.7128 | 134.9995
13 | 1.4 | 27.4557 | 2177460.2245 | 133.2514
14 | 1.5 | 27.3348 | 2115062.0768 | 131.5231
15 | 1.6 | 27.2143 | 2054429.2452 | 129.8147
16 | 1.7 | 27.0943 | 1995527.6673 | 128.1267
17 | 1.8 | 26.9747 | 1938313.181 | 126.4589
18 | 1.9 | 26.8556 | 1882752.6033 | 124.8115
19 | 2 | 26.737 | 1828812.7487 | 123.1848
20 | 2.1 | 26.619 | 1776451.2294 | 121.5788
21 | 2.2 | 26.5015 | 1725635.7519 | 119.9936
22 | 2.3 | 26.3846 | 1676334.0566 | 118.4294
23 | 2.4 | 26.2683 | 1628505.522 | 116.8863
24 | 2.5 | 26.1526 | 1582118.7964 | 115.3643
25 | 2.6 | 26.0376 | 1537142.5984 | 113.8637
26 | 2.7 | 25.9233 | 1493538.07 | 112.3845
27 | 2.8 | 25.8097 | 1451274.8557 | 110.9266
28 | 2.9 | 25.6969 | 1410322.7069 | 109.4904
29 | 3 | 25.5849 | 1370644.5303 | 108.0758
30 | 3.1 | 25.4736 | 1332211.0224 | 106.6828
31 | 3.2 | 25.3632 | 1294993.0228 | 105.3117
32 | 3.3 | 25.2537 | 1258955.2061 | 103.9622
33 | 3.4 | 25.145 | 1224069.3767 | 102.6346
34 | 3.5 | 25.0372 | 1190307.5167 | 101.3289
35 | 3.6 | 24.9304 | 1157636.0728 | 100.045
36 | 3.7 | 24.8246 | 1126028.0106 | 98.783
37 | 3.8 | 24.7197 | 1095456.5068 | 97.5429
38 | 3.9 | 24.6159 | 1065889.7826 | 96.3246
39 | 4 | 24.5131 | 1037302.0151 | 95.1282
40 | 4.1 | 24.4114 | 1009667.6223 | 93.9537
41 | 4.2 | 24.3108 | 982956.6004 | 92.8008
42 | 4.3 | 24.2113 | 957144.3811 | 91.6697
43 | 4.4 | 24.1129 | 932206.6648 | 90.5603
44 | 4.5 | 24.0157 | 908115.2174 | 89.4724
45 | 4.6 | 23.9197 | 884846.762 | 88.406
46 | 4.7 | 23.825 | 862378.3131 | 87.361
47 | 4.8 | 23.7314 | 840683.3956 | 86.3373
48 | 4.9 | 23.6391 | 819740.0502 | 85.3348
49 | 5 | 23.548 | 799526.6286 | 84.3534
50 | 5.1 | 23.4583 | 780018.3953 | 83.3928
51 | 5.2 | 23.3698 | 761194.7248 | 82.453
52 | 5.3 | 23.2827 | 743035.3175 | 81.5339
53 | 5.4 | 23.1969 | 725517.1495 | 80.6351
54 | 5.5 | 23.1124 | 708620.9338 | 79.7566
55 | 5.6 | 23.0293 | 692327.7195 | 78.8982
56 | 5.7 | 22.9475 | 676616.1564 | 78.0596
57 | 5.8 | 22.8672 | 661468.2888 | 77.2407
58 | 5.9 | 22.7882 | 646866.5022 | 76.4413
59 | 6 | 22.7106 | 632791.0732 | 75.6611

## topology
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 55.2093 | 316931.1314 | 157.5205
1 | 0.2 | 54.979 | 308246.3369 | 155.5939
2 | 0.3 | 54.7487 | 299769.6902 | 153.682
3 | 0.4 | 54.5184 | 291498.481 | 151.7854
4 | 0.5 | 54.2882 | 283429.9608 | 149.9042
5 | 0.6 | 54.058 | 275559.952 | 148.0384
6 | 0.7 | 53.828 | 267885.7407 | 146.1885
7 | 0.8 | 53.5982 | 260404.5779 | 144.3547
8 | 0.9 | 53.3686 | 253112.3916 | 142.537
9 | 1 | 53.1392 | 246006.4685 | 140.7357
10 | 1.1 | 52.9102 | 239084.0634 | 138.9513
11 | 1.2 | 52.6814 | 232341.209 | 137.1836
12 | 1.3 | 52.453 | 225775.1973 | 135.4331
13 | 1.4 | 52.2251 | 219383.2912 | 133.7
14 | 1.5 | 51.9976 | 213161.6284 | 131.9844
15 | 1.6 | 51.7706 | 207107.5105 | 130.2866
16 | 1.7 | 51.5442 | 201218.214 | 128.6069
17 | 1.8 | 51.3184 | 195489.9815 | 126.9452
18 | 1.9 | 51.0932 | 189920.13 | 125.3021
19 | 2 | 50.8688 | 184505.9551 | 123.6776
20 | 2.1 | 50.6451 | 179243.8049 | 122.072
21 | 2.2 | 50.4223 | 174131.0179 | 120.4854
22 | 2.3 | 50.2003 | 169164.9148 | 118.9181
23 | 2.4 | 49.9792 | 164341.9505 | 117.3702
24 | 2.5 | 49.7592 | 159659.4916 | 115.842
25 | 2.6 | 49.5401 | 155114.8904 | 114.3337
26 | 2.7 | 49.3222 | 150704.7108 | 112.8453
27 | 2.8 | 49.1055 | 146426.3541 | 111.3772
28 | 2.9 | 48.8899 | 142277.2113 | 109.9295
29 | 3 | 48.6757 | 138253.958 | 108.5023
30 | 3.1 | 48.4628 | 134354.0374 | 107.0958
31 | 3.2 | 48.2513 | 130574.8872 | 105.7102
32 | 3.3 | 48.0413 | 126913.2971 | 104.3455
33 | 3.4 | 47.8329 | 123366.7607 | 103.002
34 | 3.5 | 47.626 | 119932.7696 | 101.6798
35 | 3.6 | 47.4208 | 116608.2319 | 100.3789
36 | 3.7 | 47.2174 | 113390.699 | 99.0994
37 | 3.8 | 47.0157 | 110277.725 | 97.8416
38 | 3.9 | 46.8159 | 107266.3397 | 96.6054
39 | 4 | 46.618 | 104354.1614 | 95.3909
40 | 4.1 | 46.4221 | 101538.8142 | 94.1982
41 | 4.2 | 46.2283 | 98817.4544 | 93.0274
42 | 4.3 | 46.0365 | 96187.7745 | 91.8783
43 | 4.4 | 45.847 | 93647.4777 | 90.7513
44 | 4.5 | 45.6596 | 91193.85 | 89.6461
45 | 4.6 | 45.4745 | 88824.6669 | 88.5627
46 | 4.7 | 45.2918 | 86537.7179 | 87.5013
47 | 4.8 | 45.1114 | 84330.4231 | 86.4617
48 | 4.9 | 44.9335 | 82200.6481 | 85.4439
49 | 5 | 44.7581 | 80146.2763 | 84.448
50 | 5.1 | 44.5852 | 78164.8651 | 83.4736
51 | 5.2 | 44.4149 | 76254.377 | 82.5208
52 | 5.3 | 44.2473 | 74412.7962 | 81.5895
53 | 5.4 | 44.0823 | 72637.8196 | 80.6795
54 | 5.5 | 43.92 | 70927.513 | 79.7908
55 | 5.6 | 43.7604 | 69279.9664 | 78.9232
56 | 5.7 | 43.6036 | 67693.0185 | 78.0765
57 | 5.8 | 43.4496 | 66164.8429 | 77.2505
58 | 5.9 | 43.2985 | 64693.6398 | 76.4452
59 | 6 | 43.1501 | 63277.3901 | 75.6601

## module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 27.9511 | 2486004.4935 | 141.3968
1 | 0.2 | 27.8094 | 2404141.259 | 139.2965
2 | 0.3 | 27.6683 | 2324980.1757 | 137.2251
3 | 0.4 | 27.5279 | 2248456.1636 | 135.1829
4 | 0.5 | 27.3882 | 2174504.7112 | 133.1702
5 | 0.6 | 27.2492 | 2103049.3528 | 131.1869
6 | 0.7 | 27.111 | 2034028.0769 | 129.2333
7 | 0.8 | 26.9736 | 1967379.4415 | 127.3097
8 | 0.9 | 26.8371 | 1903031.3105 | 125.416
9 | 1 | 26.7015 | 1840924.6439 | 123.5525
10 | 1.1 | 26.5668 | 1781000.9789 | 121.7194
11 | 1.2 | 26.4331 | 1723192.3234 | 119.9167
12 | 1.3 | 26.3004 | 1667442.5363 | 118.1445
13 | 1.4 | 26.1688 | 1613696.0669 | 116.4031
14 | 1.5 | 26.0383 | 1561888.9098 | 114.6925
15 | 1.6 | 25.9089 | 1511967.7715 | 113.0127
16 | 1.7 | 25.7808 | 1463879.9671 | 111.364
17 | 1.8 | 25.6539 | 1417565.3449 | 109.7462
18 | 1.9 | 25.5282 | 1372973.4259 | 108.1595
19 | 2 | 25.4039 | 1330054.3614 | 106.604
20 | 2.1 | 25.281 | 1288751.7409 | 105.0795
21 | 2.2 | 25.1595 | 1249017.8811 | 103.5862
22 | 2.3 | 25.0394 | 1210805.7519 | 102.1242
23 | 2.4 | 24.9208 | 1174062.5876 | 100.6931
24 | 2.5 | 24.8038 | 1138743.4902 | 99.2931
25 | 2.6 | 24.6883 | 1104804.2384 | 97.9242
26 | 2.7 | 24.5744 | 1072195.6249 | 96.5861
27 | 2.8 | 24.4622 | 1040875.5304 | 95.2788
28 | 2.9 | 24.3517 | 1010802.534 | 94.0022
29 | 3 | 24.2429 | 981930.9054 | 92.7562
30 | 3.1 | 24.1358 | 954221.2952 | 91.5405
31 | 3.2 | 24.0306 | 927635.0704 | 90.3551
32 | 3.3 | 23.9271 | 902129.8953 | 89.1995
33 | 3.4 | 23.8255 | 877669.1739 | 88.0738
34 | 3.5 | 23.7258 | 854217.0392 | 86.9777
35 | 3.6 | 23.6279 | 831734.4613 | 85.9107
36 | 3.7 | 23.532 | 810187.5681 | 84.8727
37 | 3.8 | 23.438 | 789543.2229 | 83.8635
38 | 3.9 | 23.3459 | 769765.6018 | 82.8825
39 | 4 | 23.2558 | 750823.5109 | 81.9296
40 | 4.1 | 23.1677 | 732686.4896 | 81.0044
41 | 4.2 | 23.0815 | 715321.8067 | 80.1064
42 | 4.3 | 22.9974 | 698700.8811 | 79.2353
43 | 4.4 | 22.9152 | 682795.8545 | 78.3908
44 | 4.5 | 22.8351 | 667576.959 | 77.5722
45 | 4.6 | 22.7569 | 653018.1402 | 76.7793
46 | 4.7 | 22.6808 | 639094.048 | 76.0117
47 | 4.8 | 22.6066 | 625777.7326 | 75.2687
48 | 4.9 | 22.5344 | 613045.5601 | 74.55
49 | 5 | 22.4641 | 600874.5747 | 73.8551
50 | 5.1 | 22.3959 | 589240.485 | 73.1835
51 | 5.2 | 22.3295 | 578121.9533 | 72.5347
52 | 5.3 | 22.2651 | 567498.2873 | 71.9082
53 | 5.4 | 22.2026 | 557347.6816 | 71.3035
54 | 5.5 | 22.1419 | 547650.9556 | 70.72
55 | 5.6 | 22.0831 | 538389.536 | 70.1574
56 | 5.7 | 22.0262 | 529543.9223 | 69.6149
57 | 5.8 | 21.971 | 521096.941 | 69.0922
58 | 5.9 | 21.9176 | 513031.9833 | 68.5886
59 | 6 | 21.866 | 505331.6683 | 68.1038

## process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.16667 | 26.2649 | 1692260.9183 | 118.9376
1 | 0.33333 | 26.1121 | 1629274.6085 | 116.9113
2 | 0.5 | 25.9603 | 1568753.2805 | 114.921
3 | 0.66667 | 25.8097 | 1510625.6524 | 112.9671
4 | 0.83333 | 25.6603 | 1454821.1109 | 111.0499
5 | 1 | 25.5122 | 1401260.4123 | 109.1694
6 | 1.1667 | 25.3654 | 1349875.5834 | 107.3259
7 | 1.3333 | 25.2201 | 1300599.3968 | 105.5197
8 | 1.5 | 25.0762 | 1253357.1845 | 103.7506
9 | 1.6667 | 24.9338 | 1208084.4009 | 102.019
10 | 1.8333 | 24.7931 | 1164717.3245 | 100.325
11 | 2 | 24.654 | 1123185.8767 | 98.6685
12 | 2.1667 | 24.5166 | 1083429.0669 | 97.0496
13 | 2.3333 | 24.381 | 1045386.8067 | 95.4685
14 | 2.5 | 24.2473 | 1008993.6279 | 93.9248
15 | 2.6667 | 24.1155 | 974192.2213 | 92.4186
16 | 2.8333 | 23.9856 | 940926.2516 | 90.9501
17 | 3 | 23.8577 | 909134.879 | 89.5187
18 | 3.1667 | 23.732 | 878764.5867 | 88.1246
19 | 3.3333 | 23.6083 | 849762.8939 | 86.7676
20 | 3.5 | 23.4868 | 822073.5902 | 85.4472
21 | 3.6667 | 23.3675 | 795647.035 | 84.1634
22 | 3.8333 | 23.2505 | 770434.6716 | 82.9159
23 | 4 | 23.1358 | 746384.8914 | 81.7043
24 | 4.1667 | 23.0234 | 723451.975 | 80.5283
25 | 4.3333 | 22.9134 | 701591.3175 | 79.3876
26 | 4.5 | 22.8057 | 680755.846 | 78.2816
27 | 4.6667 | 22.7005 | 660903.7596 | 77.21
28 | 4.8333 | 22.5977 | 641994.3827 | 76.1724
29 | 5 | 22.4974 | 623985.0675 | 75.168
30 | 5.1667 | 22.3995 | 606837.876 | 74.1966
31 | 5.3333 | 22.3042 | 590515.9865 | 73.2575
32 | 5.5 | 22.2113 | 574981.0182 | 72.3502
33 | 5.6667 | 22.1209 | 560198.7871 | 71.474
34 | 5.8333 | 22.0329 | 546136.1968 | 70.6284
35 | 6 | 21.9475 | 532758.9307 | 69.8126
36 | 6.1667 | 21.8645 | 520036.3997 | 69.0262
37 | 6.3333 | 21.784 | 507939.0563 | 68.2684
38 | 6.5 | 21.7058 | 496436.4059 | 67.5385
39 | 6.6667 | 21.6301 | 485501.2523 | 66.8358
40 | 6.8333 | 21.5568 | 475107.3811 | 66.1598
41 | 7 | 21.4858 | 465227.8465 | 65.5095
42 | 7.1667 | 21.4172 | 455838.6103 | 64.8844
43 | 7.3333 | 21.3508 | 446916.5458 | 64.2837
44 | 7.5 | 21.2867 | 438437.9629 | 63.7067
45 | 7.6667 | 21.2247 | 430381.7243 | 63.1527
46 | 7.8333 | 21.165 | 422727.5275 | 62.621
47 | 8 | 21.1073 | 415454.6357 | 62.1109
48 | 8.1667 | 21.0518 | 408544.5449 | 61.6216
49 | 8.3333 | 20.9982 | 401979.5063 | 61.1524
50 | 8.5 | 20.9467 | 395741.4349 | 60.7028
51 | 8.6667 | 20.897 | 389814.1917 | 60.2719
52 | 8.8333 | 20.8492 | 384182.3145 | 59.8591
53 | 9 | 20.8033 | 378830.0785 | 59.4637
54 | 9.1667 | 20.7591 | 373743.4507 | 59.085
55 | 9.3333 | 20.7166 | 368908.9994 | 58.7225
56 | 9.5 | 20.6758 | 364313.0858 | 58.3755
57 | 9.6667 | 20.6366 | 359943.5395 | 58.0433
58 | 9.8333 | 20.5989 | 355788.7215 | 57.7254
59 | 10 | 20.5627 | 351836.8278 | 57.4211

## topology_module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 51.5297 | 206235.7431 | 130.0397
1 | 0.2 | 51.2772 | 199713.7828 | 128.1732
2 | 0.3 | 51.0254 | 193387.1886 | 126.3282
3 | 0.4 | 50.7743 | 187252.3918 | 124.5051
4 | 0.5 | 50.524 | 181305.8026 | 122.7044
5 | 0.6 | 50.2745 | 175542.7979 | 120.9262
6 | 0.7 | 50.026 | 169959.8495 | 119.1708
7 | 0.8 | 49.7785 | 164553.4119 | 117.4386
8 | 0.9 | 49.532 | 159319.0048 | 115.7299
9 | 1 | 49.2867 | 154253.1465 | 114.0448
10 | 1.1 | 49.0427 | 149352.3426 | 112.3839
11 | 1.2 | 48.8 | 144612.256 | 110.7472
12 | 1.3 | 48.5587 | 140029.4589 | 109.1351
13 | 1.4 | 48.3189 | 135600.5157 | 107.5479
14 | 1.5 | 48.0807 | 131321.2345 | 105.9857
15 | 1.6 | 47.8442 | 127188.25 | 104.4488
16 | 1.7 | 47.6095 | 123198.1939 | 102.9376
17 | 1.8 | 47.3766 | 119347.0227 | 101.4521
18 | 1.9 | 47.1457 | 115631.4431 | 99.9926
19 | 2 | 46.9169 | 112048.164 | 98.5594
20 | 2.1 | 46.6902 | 108593.2946 | 97.1526
21 | 2.2 | 46.4658 | 105263.624 | 95.7722
22 | 2.3 | 46.2437 | 102055.949 | 94.4187
23 | 2.4 | 46.0241 | 98966.537 | 93.092
24 | 2.5 | 45.8069 | 95992.2708 | 91.7922
25 | 2.6 | 45.5925 | 93130.0463 | 90.5196
26 | 2.7 | 45.3807 | 90376.2955 | 89.2741
27 | 2.8 | 45.1717 | 87728.0064 | 88.0557
28 | 2.9 | 44.9656 | 85182.1864 | 86.8647
29 | 3 | 44.7625 | 82735.4381 | 85.7009
30 | 3.1 | 44.5625 | 80384.8672 | 84.5644
31 | 3.2 | 44.3656 | 78127.6037 | 83.4551
32 | 3.3 | 44.1719 | 75960.4284 | 82.373
33 | 3.4 | 43.9814 | 73880.5756 | 81.3179
34 | 3.5 | 43.7944 | 71885.3099 | 80.29
35 | 3.6 | 43.6108 | 69971.5959 | 79.2888
36 | 3.7 | 43.4306 | 68136.8078 | 78.3144
37 | 3.8 | 43.254 | 66378.3547 | 77.3666
38 | 3.9 | 43.081 | 64693.3907 | 76.445
39 | 4 | 42.9116 | 63079.439 | 75.5496
40 | 4.1 | 42.7458 | 61534.0624 | 74.6802
41 | 4.2 | 42.5838 | 60054.6078 | 73.8363
42 | 4.3 | 42.4255 | 58638.7556 | 73.0177
43 | 4.4 | 42.271 | 57284.2284 | 72.2242
44 | 4.5 | 42.1202 | 55988.5686 | 71.4553
45 | 4.6 | 41.9732 | 54749.6184 | 70.7107
46 | 4.7 | 41.83 | 53565.2649 | 69.99
47 | 4.8 | 41.6906 | 52433.2456 | 69.2929
48 | 4.9 | 41.5549 | 51351.5674 | 68.6189
49 | 5 | 41.423 | 50318.2836 | 67.9677
50 | 5.1 | 41.2949 | 49331.3242 | 67.3387
51 | 5.2 | 41.1704 | 48388.8608 | 66.7314
52 | 5.3 | 41.0497 | 47489.1121 | 66.1456
53 | 5.4 | 40.9326 | 46630.1955 | 65.5805
54 | 5.5 | 40.8191 | 45810.445 | 65.0358
55 | 5.6 | 40.7092 | 45028.2409 | 64.5111
56 | 5.7 | 40.6028 | 44281.8812 | 64.0056
57 | 5.8 | 40.4998 | 43569.8573 | 63.5189
58 | 5.9 | 40.4003 | 42890.7054 | 63.0507
59 | 6 | 40.304 | 42242.8952 | 62.6001

## module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.088469 | 23.3332 | 825521.6859 | 85.613
1 | 0.17693 | 23.1974 | 795460.0576 | 84.1542
2 | 0.2654 | 23.0626 | 766532.8159 | 82.7208
3 | 0.35387 | 22.9286 | 738710.0149 | 81.3131
4 | 0.44233 | 22.7957 | 711961.8405 | 79.9312
5 | 0.5308 | 22.6639 | 686254.1434 | 78.5753
6 | 0.61927 | 22.5333 | 661557.9816 | 77.2456
7 | 0.70774 | 22.4038 | 637844.5864 | 75.9423
8 | 0.7962 | 22.2756 | 615081.4146 | 74.6655
9 | 0.88467 | 22.1488 | 593240.6052 | 73.4153
10 | 0.97314 | 22.0233 | 572294.5145 | 72.1919
11 | 1.0616 | 21.8993 | 552212.2418 | 70.9952
12 | 1.1501 | 21.7767 | 532967.0949 | 69.8254
13 | 1.2385 | 21.6557 | 514532.6451 | 68.6827
14 | 1.327 | 21.5364 | 496879.6806 | 67.5668
15 | 1.4155 | 21.4187 | 479982.7726 | 66.4779
16 | 1.5039 | 21.3028 | 463816.8018 | 65.416
17 | 1.5924 | 21.1886 | 448354.2966 | 64.3809
18 | 1.6809 | 21.0763 | 433571.1863 | 63.3727
19 | 1.7693 | 20.9658 | 419443.754 | 62.3913
20 | 1.8578 | 20.8573 | 405946.3175 | 61.4364
21 | 1.9463 | 20.7508 | 393056.2527 | 60.508
22 | 2.0347 | 20.6462 | 380751.3287 | 59.606
23 | 2.1232 | 20.5438 | 369007.6937 | 58.73
24 | 2.2117 | 20.4434 | 357804.2446 | 57.8799
25 | 2.3001 | 20.3452 | 347120.3045 | 57.0554
26 | 2.3886 | 20.2491 | 336933.8771 | 56.2563
27 | 2.4771 | 20.1552 | 327225.4354 | 55.4823
28 | 2.5655 | 20.0635 | 317975.9023 | 54.733
29 | 2.654 | 19.974 | 309165.1412 | 54.0082
30 | 2.7425 | 19.8868 | 300775.231 | 53.3073
31 | 2.8309 | 19.8018 | 292788.7138 | 52.6302
32 | 2.9194 | 19.7191 | 285187.2931 | 51.9763
33 | 3.0079 | 19.6386 | 277954.6547 | 51.3452
34 | 3.0963 | 19.5604 | 271074.9517 | 50.7365
35 | 3.1848 | 19.4845 | 264531.6813 | 50.1498
36 | 3.2733 | 19.4108 | 258310.1096 | 49.5845
37 | 3.3618 | 19.3393 | 252395.9634 | 49.0403
38 | 3.4502 | 19.27 | 246774.4628 | 48.5165
39 | 3.5387 | 19.2029 | 241432.4009 | 48.0128
40 | 3.6272 | 19.138 | 236357.0152 | 47.5285
41 | 3.7156 | 19.0753 | 231535.1564 | 47.0632
42 | 3.8041 | 19.0146 | 226955.0675 | 46.6163
43 | 3.8926 | 18.9561 | 222605.4133 | 46.1873
44 | 3.981 | 18.8995 | 218474.5648 | 45.7758
45 | 4.0695 | 18.845 | 214552.1211 | 45.381
46 | 4.158 | 18.7925 | 210828.0738 | 45.0026
47 | 4.2464 | 18.7419 | 207292.1934 | 44.64
48 | 4.3349 | 18.6931 | 203935.3281 | 44.2926
49 | 4.4234 | 18.6462 | 200748.687 | 43.9599
50 | 4.5118 | 18.6011 | 197723.3124 | 43.6415
51 | 4.6003 | 18.5577 | 194851.1894 | 43.3367
52 | 4.6888 | 18.5161 | 192124.63 | 43.0451
53 | 4.7772 | 18.476 | 189535.8212 | 42.7662
54 | 4.8657 | 18.4376 | 187077.7712 | 42.4995
55 | 4.9542 | 18.4007 | 184743.7823 | 42.2445
56 | 5.0426 | 18.3653 | 182527.0622 | 42.0007
57 | 5.1311 | 18.3313 | 180421.5332 | 41.7676
58 | 5.2196 | 18.2987 | 178421.3798 | 41.5448
59 | 5.308 | 18.2675 | 176520.7154 | 41.3319

## topology_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.16667 | 50.3477 | 178704.6796 | 121.9059
1 | 0.33333 | 50.0614 | 172190.8974 | 119.8762
2 | 0.5 | 49.7766 | 165916.5496 | 117.8784
3 | 0.66667 | 49.4935 | 159875.8114 | 115.9132
4 | 0.83333 | 49.2121 | 154062.8541 | 113.9809
5 | 1 | 48.9327 | 148470.8722 | 112.0818
6 | 1.1667 | 48.6552 | 143094.1596 | 110.2165
7 | 1.3333 | 48.38 | 137927.0168 | 108.3853
8 | 1.5 | 48.107 | 132962.8893 | 106.5884
9 | 1.6667 | 47.8365 | 128196.2126 | 104.8262
10 | 1.8333 | 47.5686 | 123621.44 | 103.0992
11 | 2 | 47.3033 | 119232.2826 | 101.4074
12 | 2.1667 | 47.0409 | 115023.3424 | 99.7512
13 | 2.3333 | 46.7816 | 110989.2506 | 98.1309
14 | 2.5 | 46.5253 | 107124.0007 | 96.5465
15 | 2.6667 | 46.2723 | 103422.3871 | 94.9982
16 | 2.8333 | 46.0227 | 99879.2455 | 93.4864
17 | 3 | 45.7767 | 96488.8692 | 92.0108
18 | 3.1667 | 45.5343 | 93246.272 | 90.5717
19 | 3.3333 | 45.2956 | 90146.5204 | 89.1692
20 | 3.5 | 45.0609 | 87184.2253 | 87.803
21 | 3.6667 | 44.8302 | 84354.6456 | 86.4732
22 | 3.8333 | 44.6036 | 81653.1042 | 85.1799
23 | 4 | 44.3813 | 79074.546 | 83.9226
24 | 4.1667 | 44.1633 | 76614.4989 | 82.7014
25 | 4.3333 | 43.9497 | 74268.5649 | 81.516
26 | 4.5 | 43.7406 | 72032.0368 | 80.3661
27 | 4.6667 | 43.5362 | 69900.7322 | 79.2514
28 | 4.8333 | 43.3363 | 67870.5504 | 78.1718
29 | 5 | 43.1412 | 65937.1426 | 77.1265
30 | 5.1667 | 42.9508 | 64096.6312 | 76.1154
31 | 5.3333 | 42.7653 | 62345.2271 | 75.138
32 | 5.5 | 42.5846 | 60678.9442 | 74.1938
33 | 5.6667 | 42.4087 | 59094.2201 | 73.2822
34 | 5.8333 | 42.2377 | 57587.584 | 72.4028
35 | 6 | 42.0716 | 56155.4124 | 71.5548
36 | 6.1667 | 41.9103 | 54794.4609 | 70.7378
37 | 6.3333 | 41.7539 | 53501.5784 | 69.951
38 | 6.5 | 41.6023 | 52273.4972 | 69.1939
39 | 6.6667 | 41.4556 | 51107.2877 | 68.4656
40 | 6.8333 | 41.3135 | 50000.1132 | 67.7657
41 | 7 | 41.1762 | 48949.0491 | 67.0932
42 | 7.1667 | 41.0435 | 47951.4719 | 66.4474
43 | 7.3333 | 40.9153 | 47004.8477 | 65.8277
44 | 7.5 | 40.7917 | 46106.5778 | 65.2332
45 | 7.6667 | 40.6724 | 45254.3304 | 64.6633
46 | 7.8333 | 40.5576 | 44445.8586 | 64.117
47 | 8 | 40.4469 | 43678.8686 | 63.5937
48 | 8.1667 | 40.3404 | 42951.3017 | 63.0926
49 | 8.3333 | 40.2379 | 42261.1788 | 62.6129
50 | 8.5 | 40.1394 | 41606.487 | 62.1538
51 | 8.6667 | 40.0447 | 40985.42 | 61.7146
52 | 8.8333 | 39.9537 | 40396.2449 | 61.2946
53 | 9 | 39.8664 | 39837.2048 | 60.8929
54 | 9.1667 | 39.7825 | 39306.7235 | 60.5088
55 | 9.3333 | 39.702 | 38803.2919 | 60.1416
56 | 9.5 | 39.6247 | 38325.3842 | 59.7907
57 | 9.6667 | 39.5506 | 37871.6321 | 59.4552
58 | 9.8333 | 39.4795 | 37440.7283 | 59.1346
59 | 10 | 39.4113 | 37031.3536 | 58.8281

## topology_module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.064348 | 35.5011 | 22261.456 | 46.1882
1 | 0.12869 | 35.3001 | 21496.3103 | 45.4225
2 | 0.19304 | 35.1 | 20756.8861 | 44.6684
3 | 0.25739 | 34.901 | 20042.6919 | 43.9262
4 | 0.32173 | 34.7032 | 19353.23 | 43.1959
5 | 0.38608 | 34.5065 | 18687.88 | 42.4778
6 | 0.45043 | 34.3112 | 18046.1452 | 41.772
7 | 0.51478 | 34.1173 | 17427.5234 | 41.0787
8 | 0.57912 | 33.9249 | 16831.4031 | 40.398
9 | 0.64347 | 33.7341 | 16257.2843 | 39.7301
10 | 0.70782 | 33.545 | 15704.6625 | 39.0751
11 | 0.77217 | 33.3578 | 15172.9365 | 38.4331
12 | 0.83651 | 33.1724 | 14661.6055 | 37.8042
13 | 0.90086 | 32.9891 | 14170.1655 | 37.1887
14 | 0.96521 | 32.8078 | 13698.0274 | 36.5865
15 | 1.0296 | 32.6288 | 13244.6926 | 35.9977
16 | 1.0939 | 32.4521 | 12809.6608 | 35.4225
17 | 1.1582 | 32.2778 | 12392.3574 | 34.8609
18 | 1.2226 | 32.106 | 11992.2897 | 34.313
19 | 1.2869 | 31.9368 | 11608.9641 | 33.7787
20 | 1.3513 | 31.7704 | 11241.824 | 33.2582
21 | 1.4156 | 31.6067 | 10890.3857 | 32.7513
22 | 1.48 | 31.4459 | 10554.167 | 32.2583
23 | 1.5443 | 31.2881 | 10232.6317 | 31.7789
24 | 1.6087 | 31.1333 | 9925.3097 | 31.3131
25 | 1.673 | 30.9816 | 9631.7338 | 30.861
26 | 1.7374 | 30.8332 | 9351.3917 | 30.4224
27 | 1.8017 | 30.6879 | 9083.8307 | 29.9973
28 | 1.8661 | 30.546 | 8828.6027 | 29.5856
29 | 1.9304 | 30.4075 | 8585.2225 | 29.187
30 | 1.9948 | 30.2723 | 8353.2587 | 28.8016
31 | 2.0591 | 30.1406 | 8132.2858 | 28.4291
32 | 2.1235 | 30.0124 | 7921.8484 | 28.0694
33 | 2.1878 | 29.8876 | 7721.5399 | 27.7223
34 | 2.2521 | 29.7664 | 7530.9605 | 27.3877
35 | 2.3165 | 29.6487 | 7349.6871 | 27.0652
36 | 2.3808 | 29.5345 | 7177.3403 | 26.7547
37 | 2.4452 | 29.4239 | 7013.5488 | 26.4559
38 | 2.5095 | 29.3167 | 6857.923 | 26.1686
39 | 2.5739 | 29.213 | 6710.1129 | 25.8926
40 | 2.6382 | 29.1128 | 6569.7773 | 25.6275
41 | 2.7026 | 29.016 | 6436.5608 | 25.3731
42 | 2.7669 | 28.9226 | 6310.1439 | 25.1291
43 | 2.8313 | 28.8325 | 6190.2161 | 24.8953
44 | 2.8956 | 28.7457 | 6076.4564 | 24.6713
45 | 2.96 | 28.6621 | 5968.5759 | 24.4568
46 | 3.0243 | 28.5817 | 5866.2947 | 24.2516
47 | 3.0887 | 28.5044 | 5769.3255 | 24.0553
48 | 3.153 | 28.4301 | 5677.4094 | 23.8677
49 | 3.2174 | 28.3587 | 5590.2964 | 23.6883
50 | 3.2817 | 28.2902 | 5507.7312 | 23.517
51 | 3.3461 | 28.2245 | 5429.4838 | 23.3534
52 | 3.4104 | 28.1615 | 5355.3328 | 23.1972
53 | 3.4747 | 28.1011 | 5285.0531 | 23.0481
54 | 3.5391 | 28.0433 | 5218.442 | 22.9058
55 | 3.6034 | 27.9878 | 5155.3047 | 22.7701
56 | 3.6678 | 27.9348 | 5095.4443 | 22.6406
57 | 3.7321 | 27.884 | 5038.6832 | 22.5171
58 | 3.7965 | 27.8354 | 4984.8515 | 22.3993
59 | 3.8608 | 27.7888 | 4933.778 | 22.2869